УДК 621.3

О СООТВЕТСТВИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ ПО ВЗРЫВОЗАЩИТЕ РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Рак Н.А., студент; Рак А.Н., к.т.н., доцент

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

В ходе выполнения технологических процессов в горнодобывающей промышленности возможно образование взрывоопасной атмосферы, например, в результате присутствия взрывоопасной атмосферы или пыли. В связи с этим при эксплуатации электроустановок в потенциально взрывоопасных условиях требуется соблюдать соответствующие правила.

В соответствии с ГОСТ 12.2.020-76 взрывозащищенное электрооборудование подразделяется по уровням и видам взрывозащиты, температурным классам. Кроме того, существует разделение на группы и подгруппы по областям применения: рудничное (группа I) и не рудничное (группы II, IIA, IIB, IIC).

В Украине принята следующая маркировка рудничного взрывозащищенного электрооборудования (в указанной последовательности):

знак уровня взрывозащиты (РП, РВ, РО)

знак Ex , указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование

знак вида взрывозащиты (*, И, П, М, К, С, А)

знак группы электрооборудования согласно учета короткого замыкания

знак группы электрооборудования по области применения (I)

Пример маркировки:

| РП | Ex | Иа | 1В | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Описание значений

| 1 | Уровень взрывозащиты |  |
| --- | --- | --- |
|  | РП | Повышенной надежности против взрыва |
|  | РВ | Взрывобезопасное электрооборудование |
|  | РО | Особо взрывобезопасное электрооборудование |
| 3 | Вид взрывозащиты |  |
|  | * | Взрывонепроницаемая оболочка |
|  | И | Искробезопасная электрическая цепь, в зависимости от уровня взрывозащиты: РО – Иa РВ – Иb РП - Иc |
|  | К | Кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями |
|  | М | Масляное заполнение оболочки |
|  | С | Специальный вид взрывозащиты |
|  | П | Защита вида "e" |
|  | А | Автоматическое защитное отключение |
| 4 | Группа электрооборудования согласно учета короткого замыкания |  |
|  | 1B | Без учета дугового короткого замыкания |
|  | 2B | С учетом дугового КЗ: U= 100-200B, I= 100-600A |
|  | 3B | С учетом дугового КЗ: U= 220-1140B, I>100A |
|  | 4B | С учетом дугового КЗ: U>1140B, I>100A |
| 5 | Группа электрооборудования по области применения Категории взрывоопасных смесей |  |
|  | I | Рудничное, для подземных выработок, шахт и рудников. Рудничный газ, метан |

Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования, предназначенного на экспорт, в соответствии приведены с ГОСТ 12.2.020-76 приведены на рис.1

Рисунок 1- Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования, предназначенного на экспорт

В соответствии с директивой Евросоюза 94/9/EC с 01 июля 2003 года вводится новый стандарт АТЕХ, который заменит старую классификацию CENELEC и вводится в действие на территории европейских стран.

Классификационную маркировку взрывозащищенного оборудования по АТЕХ рассмотрим на следующем примере:

| Маркировка взрывобезопасности рудничного электрооборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | М1 | EEx | d | іа | І |

1. Взрывозащищенное оборудование имеет сертификаты одной из испытательных лабораторий стран ЕС. Ex в шестиграннике - маркировка взрывозащищенного оборудования по АТЕХ.

2. М1(М2) – степень надежности электрооборудования;

3. Е - согласно евронормам (требования CENELEC); Ex - взрывозащищенное оборудование.

4. d – взрывонепроницаемая оболочка.

5. iа - искробезопасная электрическая цепь.

6. І - область применения (для шахт).

Как видим ГОСТ 12.2.020-76 полностью соответствует европейским требованиям, но его требования более конкретны.