РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ	(19)	SU	(11)	1772866	(13)	A1	
(51)  МПК 5     H02H9/08

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к авторскому свидетельствуСтатус: по данным на 27.03.2012 - прекратил действие
Пошлина: 

		
(21), (22) Заявка: 4829667, 19.02.1990

(45) Опубликовано: 30.10.1992

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: Авторское свидетельство СССР № 943983, кл. Н 02 Н 9/08, 1980. Ж. Электротехника, № 10,1978, с. 14-18.	
(71) Заявитель(и):
ДОНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(72) Автор(ы):
ГРУБА ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,
ЧУПАЙЛЕНКО АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ,
ЛЫСЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

(54) Способ автоматической настройки дугогасящего реактора

(57) Реферат:

 Сущность изобретения: в способе автоматической настройки дугогасящего реактора измеряют мгновенные значения фазного напряжения поврежденной фазы и напряжения нулевой последовательности во время бестокой паузы в цепи перемежающегося однофазного замыкания на землю, а измеренные величины экстраполируют на время работы очередной по времени ступени . Экстраполяцию осуществляют для всех возможных ступеней настройки, по полученным величинам для каждой ступени определяют вероятность повторного зажигания дуги и переключают на ту ступень , для которой полученная вероятность минимальна. 3 ил. 

ФАКСИМИЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ