# УДК 621.311.153.001.24

# ВИРТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ практических ЗАДАЧ электроэнергетики в регионе донбасса

Черкашин И.Ю., Чурсинов В.И., Джура С.Г.

Донецкий национальный технический университет

ovs@pop.dgtu.donetsk.ua

The principles and technology of creation of the real world virtual models are examined in the paper.  The systems of measurement and calculation of electrical energy and power by digital electron meters with further data automated accumulation, storing, and reflection in the form convenient for analysis and calculation are the example on which the examining is made.  The implementation is made in the context of object oriented design in the system of ES-Data.

Под виртуальным моделированием будем понимать моделирование реальных процессов электроэнергетических задач с визуальным контролем результатов. Регион Донбасса имеет свои особенности при постановке электроэнергетических задач. Последнее обстоятельство обусловлено высокой концентрацией производственных мощностей, разным качеством связи между предприятиями и контролирующими организациями (Донбассэнерго), сложной экологической обстановкой и др. Ко всем перечисленным требованиям должны быть адаптированы не только аппаратный, но и программный комплекс решений, предлагаемых на энергорынке Донбасса. В статье даны практические рекомендации и обобщен опыт решения ряда практических задач, дающих ощутимую экономию ресурсов, имеющих малый срок окупаемости а также уникальные предложения от представителей таких услуг (не имеющие аналогов в Украине).

Так одной из практических задач, которую позволяет, в частности, решать указанный вид моделирования есть задача экономии энергоресурсов. Кроме этого есть задача оптимального управления этими ресурсами (включая поставку, реализацию энергоресурсов и утилизацию отходов). Этот целый комплекс проблем можно по-новому и эффективно решать с помощью виртуальных моделей. При этом решается ряд специфических научных задач. Коротко это новый взгляд и подход к решению:

- Представление знаний;

- Визуализации человеческих знаний, для которых пока невозможно найти соответствующих текстовых описаний;

- Формализация путей перехода от наблюдаемых образов-картин к формулировке гипотезы о тех процессах, которые скрыты за динамикой наблюдаемых картин.

Ниже мы рассмотрим реальный пилотный проект, в котором мы принимали участие. Это создание системы сбора данных и оперативного управления энергоресурсами промышленного предприятия на основе визуального представления данных. Работа выполнялась совместно с НПО «Энергосоюз» /1/ и ООО «Интсол» /2/. Среди уникальных предложений НПО «Энергосоюз» есть следующее. Это предприятие не только делает бесплатно расчет эффективности внедрения описанной ниже схемы решения, но и дает оборудование, за которое расплачивается заказчик в виде цены сэкономленных ресурсов. То есть устанавливаются счетчики и заказчик не платит за них (так же как и за расчет эффективности). Он лишь платит 50% от сэкономленного им. Он может оставить себе все 100% экономии, но тогда нужно рассчитаться за счетчики. Более подробно смотрите в /1/. Рабочий проект был опробован на Докучаевском флюсо-доломитном комбинате (ДФДК), где и была показаны все достоинства виртуальных моделей.

Постановка задачи.

Современный уровень развития компьютерных технологий, необходимость сделать информацию легкодоступной для человека, соответствующей его способности мыслить категориями трёхмерного пространства приводит к тому, что информация об энергетическом объекте может и должна быть представлена не в виде условно-знаковых, а в виде подобных действительности виртуальных трёхмерных моделей с полноценной имитацией объектов и их поведения. Такая задача была поставлена для ОАО ДФДК где нужно было разработать систему измерения и учета электрической энергии и мощности цифровыми электронными счетчиками электроэнергии с последующим автоматическим  сбором и хранением и отображением данных в удобном для анализа и учета виде.

Разработка модели.

На самом же деле достичь полного подобия модели и действительности невозможно. Но если определить цель создания такой модели и круг задач, решаемых по ней, то можно определить конечное множество факторов, которые для данной модели должны отображаться достаточно подробно и адекватно реальности, а также те, которые имеют вспомогательное значение. В этом случае пользователь видит перед собой модель действительности, на которой подчеркнуты важные свойства, необходимые для решения конкретных задач.

M(n1,n2,...,n∞)≃n1,n2,...nkr+ni,ni+1,...ni+j'

М – модель реального мира; n1,n2,...,n∞ - множество атрибутов реального мира; n1,n2,...nkr- конечное множество значащих атрибутов, которые моделируются детально и служат для решения прикладных задач; ni,ni+1,...ni+j' - конечное множество вспомогательных атрибутов, которые отображаются упрощенно и фрагментарно и служат для улучшения зрительного восприятия модели, i>k.

Реализация проекта. В результате работы был разработан измерительно-вычислительный комплекс АСУЭ "ES - Data" (в дальнейшем - система "ES - Data") предназначена для измерения и учета электрической энергии и мощности цифровыми электронными счетчиками электроэнергии с последующим автоматическим  сбором и хранением и отображением данных в удобном для анализа и учета виде.

Структура проекта. Система "ES - Data" может быть использована в построении автоматизированной системы учета электроэнергии как на локальном уровне энергорынка (Генерирующие компании, промышленные предприятия, РЭСы), так и на региональном уровне (ПЭСы, Облэнерго и т.д.). На базе системы "ES - Data" возможно построение многоуровневых систем сбора, отображения и передачи данных.

Структурный состав системы "ES - Data":

- Приборно-измерительные комплексы учета электроэнергии;

- Комплекты оборудования для передачи данных;

- Сервер сбора обработки и хранения данных;

- Автоматизированное рабочее место энергодиспетчера предприятия;

- Клиентские рабочие места пользователей системы.

Приборно-измерительный комплекс учета электроэнергии (в дальнейшем - ПИК) - это комплект измерительного оборудования, установленного компактно (например: на одной подстанции потребителя или производителя электроэнергии). Он включает в себя многотарифные электронные счетчики электроэнергии (например - типа LZQM, EMP), трансформаторы тока и напряжения. Все оборудование ПИК сертифицировано, внесено в Государственный реестр измерительной техники и разрешено к применению для учета электроэнергии.

Каждый ПИК соединен с Сервером сбора, обработки и хранения данных (в дальнейшем - Сервер СОД) индивидуальным каналом связи. Для передача данных от ПИК к Серверу СОД могут быть использованы выделенные телефонные линии, радиоканалы и т.д. Подключение счетчиков к каналам связи осуществляется через преобразователь "токовая петля" - интерфейс RS-232.

Сервер СОД, при необходимости, может быть использован и как Автоматизированное рабочее место (в дальнейшем - АРМ) энергодиспетчера предприятия. В случае необходимости АРМ энергодиспетчера может быть пространственно удалено от Сервера СОД. Для связи между Сервером СОД и АРМ энергодиспетчера используется локальная сеть предприятия. Структурная схема системы "ES - Data" описана ниже. Принятые обозначения: ПИК – приборно-измерительный комплекс; АПД – аппаратура передачи данных; ТАПД – терминал аппаратуры передачи данных; CL/RS232 – преобразователь интерфейса; LAN – локальная компьютерная сеть.

Сервер СОД АСУЭ "ES - Data" и подсистема протоколирования данных. Программная часть Сервера СОД системы "ES - Data" построена под управлением ОС Windows 2000.

Программную часть Сервера СОД условно можно разделить на две основные части: приложение "Сервер" и приложение "Клиент".

Подсистема протоколирования данных производит хранение данных, считываемых со счетчиков (хранение исторической информации в формате DBF – dBase4). Всем сохраняемым данным присваивается метка времени и фиксируется номер счетчика, которому принадлежат эти данные. В системе используется два типа моделей протоколирования данных (база данных):

1. Модель протоколирования по всем присоединениям:

- суммарные показания счетчиков активной потребленной энергии;

- суммарные показания счетчиков реактивной потребленной энергии;

- суммарные показания счетчиков реактивной сгенерированной энергии.

Эти данные протоколируются по всем тарифным зонам. В базу данных заносятся значения, считанные со счетчиков без применения коэффициентов трансформации.

- моментные значения мощности;

- средние значения мощности согласно установленному периоду интегрирования;

Измеренные значения мощностей сохраняются с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения. Данная информация предназначена для оперативного анализа и управления энергопотреблением предприятия.

2. Модели протоколирования по каждому присоединению (исторические данные из счетчиков):

- Значения энергии за сутки.

- Значения энергии за месяц.

Сохраняются значения активной и реактивной (потребление и генерация) энергий без применения коэффициентов трансформации. Значения сохраняются в базе данных по завершении периода времени (сутки, месяц).  Исторические данные заносятся в базу данных по факту считывания информации из счетчика. При отсутствии связи со счетчиком информация не записывается. В дальнейшем, при восстановлении связи со счетчиком, в базе данных восстанавливается вся недостающая информация на основе исторической информации, хранящейся в счетчике. Пример смотрите на рис. 1.

Рис.1. Реальный график средних значений реактивной мощности (потребление).

Защита информации. Система построена на базе операционной системы Windows 2000, обладающей развитыми средствами контроля доступа.

RSView-32 совместно с утилитой «Desktop Lock» (комплект поставки RSView-32) ограничивают доступ к самой операционной системе Windows 2000. Система имеет автоматический запуск по включению питания и скрывает все возможности и настройки операционной системы.

В работе использовалась система протоколирования данных RSView-32, позволяющая сохранять значения в базе данных только в хронологическом порядке, т.е. данные, единожды считанные из счетчика и сохраненные в базе данных, не могут быть изменены.

Система имеет особые функции восстановления работоспособности. Так предусмотрено  следующее: при аварии каналов связи с ПИК, база данных не заполняется. Но сразу же, после восстановления каналов связи с ПИК, база данных автоматически пополняется недостающей информацией.

Система отображения данных. Подсистема отображения данных отображает следующую информацию:

- графическое отображение значений мощности по каждому счетчику, суммарно по подстанции или предприятию;

- просмотр исторических данных значений энергий и мощностей;

- оперативное масштабирование графиков, как по оси времени, так и по оси значений;

- звуковая и визуальная индикация превышения задаваемых лимитов мощности;

- обеспечение защиты от несанкционированного доступа в систему;

- предоставление данных для чтения системам более высокого уровня по протоколам ОРС, (Net) DDE.

Приложение “Клиент” RSView32 выступает в качестве сервера для клиентов более высокого уровня, предоставляя имеющиеся данные по протоколам DDE и OPC 1.0a. Данную функцию выполняет отдельный модуль приложения, входящий в комплект поставки RSView32.

АРМ энергодиспетчера предприятия.

Программная часть АРМ Энергодиспетчера, так же как и программная часть Сервера СОД Системы "ES - Data", построена под управлением ОС Windows 2000. Для АРМ энергодиспетчера так же используется программное обеспечение класса SCADA & HMI (Supervisor Control And Data Acquisition & Human Machine Interface - диспетчерское управление и сбор данных отображения информации) RSView-32 Runtime производства компании Rockwell Software. Но, в отличии от Сервера СОД, программное обеспечение АРМ энергодиспетчера содержит только Систему отображения данных RSView-32. Данные для отображения на АРМ энергодиспетчера запрашиваются из Сервера СОД.

Кроме этого в АРМ энергодиспетчера существует подсистема «Прогноз», построенная на полиномиальной интерполяции исходных данных. Это сделано для повышения быстродействия Системы в целом и снижения нагрузки на процессор Сервера СОД.

Подсистема «Прогноз» предназначена для прогнозирования времени, когда будет превышен лимит мощности, разрешенный предприятию в часы максимума нагрузки. Данные о превышении лимита мощности заносятся в базу данных.

Таблица 1.

Экономическая эффективность для предприятий угольной отрасли

| Наименование | Начало работ | Сумма экономической эффективности, грн., на 1.03.2001 г. |
| --- | --- | --- |
| ГОАО Шахта "Комсомолец Донбасса" | 01. 09. 2000 г. | 777503 грн. 38 коп. |
| ГОАО Шахта "Заря" ГХК "Снежноеантрацит" | 1. 10. 2000 г. | 125278 грн. 08 коп. |
| ГОАО Шахта "Новодонецкая" ГХК "Добропольеуголь" | 1. 11. 2000 г. | 204770 грн. 80 коп. |
| ГОАО Шахта "Молодогвардейская" ГХК "Краснодонуголь" | 1. 11. 2000 г. | 331968 грн. 10 коп. |
| ГОАО Шахта "50-тилетия СССР" ГХК "Краснодонуголь" | 1. 12. 2000 г. | 224164 грн. 60 коп. |
| ГОАО Шахта "Житомирская" ГХК "Октябрьуголь" | 1. 03. 2001 г. | 4688 грн. 52 коп. |
| ИТОГО, в том числе НДС |  | 1668373 грн. 48 коп. |

В таблице 1 приведены данные по угольным предприятиям Донецкой области в виде суммы экономической эффективности от внедрения систем автоматизированного учета и контроля потребляемой электроэнергии, основанных на рассмотренных выше виртуальных моделях.

Выводы. Таким образом, представление данных при помощи виртуальных моделей для электроэнергетики является весьма перспективным. Особенно важным это является для предприятий Донбасса, где приведенное решения является самым эффективным и конкурентноспособным (показатель цена/качество самый лучший). Экономия энергоресурсов происходит за счет оптимального управления ими при использовании аппаратно-программного решения, описанного выше. Решение адаптировано для условий Украины и региона Донбасса. Только визуально представляя данные можно оперативно вносить коррективы по ходу работы шахты, предприятия да и энергосистемы в целом и давать ощутимую экономию ресурсов.

ЛИТЕРАТУРА

- http://www.esouz.com/

- http://www.intsol.dn.ua/