УДК 621.446

Система контроля и управления когенерационной установки малой мощности

Кужелев А. В., студент; Илющенко В. И., доц., к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г.Донецк, Украина)

Система контроля и управления когенерационной установки малой мощности входят следующие контуры управления: газотурбинный двигатель; силовая электроника; утилизация тепла; зарядное устройство аккумуляторов; масляный насос; блок газовой безопасности.

Система автоматического управления газовой турбиной предназначена для: автоматического управления и защиты газовой турбины во время запуска, останова и работы; обеспечения необходимых автоматических защит и блокировок; управление вспомогательными системами и агрегатами.

Автоматическое управление системой утилизации тепла заключается в поддержке заданной температуры теплоносителя (воды) на выходе из котла утилизатора (газоводяного теплообменника). Принципиальная схема управления системой утилизации тепла приведена на рисунке 1. На схеме  (рис.1) изображены: 1 – шумопоглотитель; 2 – сетевой насос; 3 – трехходовая заслонка; 4 – котел утилизатор(КУ); 5 – исполнительный механизм; 6 – термопара ХА на входе в КУ ; 7- вторичный прибор измерения температуры выхлопных газов; 8 – кнопка управления «больше –меньше »; 9 – переключатель управления «автоматическое – ручное»; 10 – указатель положения регулирующего органа; 11 – регулятор температуры;12 -переключатель управления «автоматическое – ручное »; 13 - вторичный прибор измерения температуры теплоносителя на выходе; 14 – вторичный прибор измерения расхода; 15 – термометр сопротивления (ТСМ) на выходе из КУ; 16 –прибор ля дистанционной передачи  сигнала от датчика расхода ; 17- сужающее устройство; 18-показывающий манометр; 19 - вторичный прибор измерения температуры теплоносителя на входе; 20 - термометр сопротивления (ТСМ) на входе в КУ; 21- вторичный прибор измерения температуры перед шумопоглотителем; 22 – термопара ХА перед шумопоглотителем;

Схема включает в себя:

- контроль температуры выхлопных газов на выходе из котла утилизатора (4);

- контроль температуры выхлопных газов на входе в котел утилизатор(4);

- контроль расхода теплоносителя;

- контроль температуры воды на выходе из котла утилизатора(4);

- измерение давления воды на выходе из котла утилизатора(4);

- контроль температуры воды на входе в котел утилизатор(4).

Контроль температуры выхлопных газов на входе и выходе из котла утилизатора осуществляется с помощью термопар и вторичного регистрирующего прибора. Измерение расхода теплоносителя включает сужающее устройство в комплекте с дифференциальным манометром и вторичным прибором. Контроль температуры теплоносителя на входе и  выходе из котла утилизатора осуществляется с помощью термометров сопротивления (ТСМ) и вторичного прибора. Давление теплоносителя контролируется показывающим манометром. Системой предусмотрена,  регулировки температуры на выходе из котла утилизатора,  с  помощью регулирующего устройства  - исполнительного механизма и трехходовой заслонки. Регулирование осуществляется путем байпасирования части дымовых газов в отвод котла утилизатора

Рисунок 1- Принципиальная схема управления системой утилизации тепла

Перечень ссылок

- Илющенко В. И., Туяхов А. И., Сафьянц С.М. Измерения в энергетике. – Донецк: Норд-Пресс, 2008. – 352с.

- Общие сведения по турбогенератору типа ТА 100 RGCHP. Энергосистемы. Технический холдинг.  www.ellsys.com