УДК 621.314

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТОКА В МЕСТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ДЛИНЫ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

Королёва О.Ю., студент; Якимишина В.В., доц., к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

В сетях 6 кВ наиболее опасные с точки зрения инициирования пожаров являются дуговые однофазные замыкания на землю в кабелях. Пожарная опасность кабелей характеризуется следующими свойствами их изоляции:

а) способностью воспламенения и горения при наличии источника тепла, подводимого из места повреждения (горючесть кабеля);

б) способность поддерживать самостоятельное горение после прекращения действия внешнего источника тепла (способность распространять горение).

Прогорание наружной брони кабеля при дуговых ОЗЗ представляют серьёзную опасность с точки зрения воспламенения предметов, расположенных вблизи кабеля, под воздействием искр, представляющих собой раскалённые частицы металла и горящей изоляции [1].

Цель данной работы. Методом математического моделирования для сети 6 кВ обособленного питания с изолированной нейтралью установить:

а) зависимость тока в месте повреждения (тока утечки) от величины сопротивления в месте повреждения при различной длине питающего кабеля для статического и динамического режимов;

б) зависимости вероятности возникновения взрыва (пожара) от частоты случайно появившегося в кабеле 6 кВ дугового ОЗЗ, наличие горючего материала в месте прокладки кабеля (взрывоопасная концентрация металловоздушной среды, наличие горючих материалов в месте появления ОЗЗ), надёжности защиты утечки тока на землю и сроков её профилактики.

Постановка задачи – путём математического моделирования участка сети напряжением 6 кВ с изолированной нейтралью установить зависимость тока в месте повреждения при различной длине питающего кабеля. Исследование выполнить для статического и динамического режимов.

Эквивалентная схема исследуемого участка приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема исследуемого участка сети

На схеме обозначено : R, С – сопротивление  изоляции и  ёмкости кабеля  по отношению к земле;  Iп , Rп – ток и сопротивление в мест повреждения.

Допущения:

Части сети, отделённые от исследуемого участка трансформаторами, не оказывают влияния на исследуемый ток утечки.

Сопротивление в месте повреждения является чисто активным.

Ёмкость фаз исследуемой сети пропорциональна длине кабеля (не учитывается ёмкость присоединений).

Некоторые особенности полученных результатов:

В установившемся режиме ток утечки пропорционален длине кабеля (или ёмкости  исследуемой цепи).

В интервале значений сопротивления в месте повреждения 0 < Rп < 500 Ом ток утечки изменяется незначительно (сеть по отношению к сопротивлению повреждения ведёт себя как источник тока).

По мере уменьшения сопротивления Rп наблюдается резкое возрастание импульсной (динамической) составляющей тока утечки, обусловленной скоротечным начальным разрядом и перераспределением заряда емкостей кабеля.

Представляет интерес переходный процесс при Rп< 100 Ом. По мере снижения Rп   динамическая  составляющая тока утечки может достигнуть десятков и сотен ампер. Однако  длительность  этого   импульса   составляет   микросекунды.  Опасность этой составляющей лучше оценивать количеством энергии, расходуемой в сопротивлении Rп.

Анализ показал, что при изменении Rп в пределах:

20 <  Rп < 200 Ом,

постоянная времени переходного процесса меняется соответственно в пределах:

22,5 < τ < 225 мкс.

А энергия импульса соответственно:

13,47> W >13,47 Дж.

Таким образом, для указанного предела изменения Rп энергия импульса практически постоянна.

Перечень ссылок

1. Щуцкий В.И., Жидков В.О., Ильин Ю.Н. Защитное шунтирование однофазных повреждений электроустановок. – М.: Энергоатомиздат, 1986, -152 с.